Dle rozdělovníku

# KRAJSKÝ ÚŘAD

# Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Spisová značka: 	SpKrÚ 48850/2014/OŽPZ

Číslo jednací: 	KrÚ 65281/2014/OŽPZ/ST

Vyřizuje:	Ing. Stará

Telefon:	466 026 356

E-mail:	lucie.stara@pardubickykraj.cz

Fax:	466 026 392

Datum:	23. 10. 2014

8. změna integrovaného povolení pro zařízení:

„Energetika“ provozovatele Synthesia, a.s.

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), mění podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona

integrované povolení

vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci rozhodnutím úřadu pod č.j. OŽPZ/41312-13/2006/Př ze dne 24. 9. 2007, ve znění 1. změny č.j. KrÚ 15349-5/2008/OŽPZ/Př ze dne 1. 10. 2008, ve znění 2. změny č.j. KrÚ 4173-6/2009/OŽPZ/Př ze dne 23. 6. 2009, ve znění 3. změny č.j. KrÚ 35659/OŽPZ/Př ze dne 13. 5. 2010, ve znění 4. změny č.j. KrÚ 76611/2011/OŽPZ/Př ze dne 7. 9. 2011, ve znění 5. změny č.j. KrÚ 51821/2012/OŽPZ/Př ze dne 20. 8. 2012, ve znění 6. změny č.j. KrÚ  34646/2013/OŽP/Př ze dne 16. 5. 2013, ve znění opravného rozhodnutí č.j. KrÚ 43200/2013/OŽPZ/Př ze dne 14. 8. 2013 a ve znění 7. změny č.j. KrÚ 45411/2014/OŽPZ/Př ze dne 7. 7. 2014 (dále jen rozhodnutí č.j. OŽPZ/41312-13/2006/Př ze dne 24. 9. 2007, ve znění pozdějších změn),

provozovateli: Synthesia, a.s., Semtín 103, Pardubice 530 02, s přiděleným IČ: 601 08 916,

k provozu zařízení: „Energetika“, zařazeného v kategorii 1.1. podle přílohy č. 1 zákona.

Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j. OŽPZ/41312-13/2006/Př ze dne 24. 9. 2007, ve znění pozdějších změn, se mění takto:

1.

Část Umístění zařízení nově zní:

kraj: Pardubický

obec: Pardubice – Semtín

Katastrální území: 	k. ú. Rosice – kód k. ú. 741 205

k. ú. Semtín – kód k. ú. 747 386

k. ú. Srnojedy – kód k. ú. 679 097

Čísla parcel: 	Semtín – 331/3, st. 393, st. 1201, st. 1198, st. 388, st. 389, st. 390, st. 391, st. 392, st. 1085, st. 1081, st. 385, st. 1200

Rosice – 962/1, 534/1, 534/20, 401/6, 616/28, 480/2, 483/2, 525/6, st. 984, st. 983/1, st. 1565, st. 988/1, st. 989, st. 987, st. 986, st. 992, st. 981, st. 1633, st. 1630, st. 1631, st. 1632

Srnojedy – 296/1, 296/2, 205/3, 357/5, st. 41, st. 42

2.

V části Identifikační údaje o zařízení název odstavce a) nově zní:

a) Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona

- odstavec Hlavní technologickou jednotkou zařízení je skupina čtyř kotlů označených K11, K12, K13 a K14 nově zní:

Kotle K11 a K12 (strmotrubné, práškové, granulační, s přirozenou cirkulací) spalující černé uhlí energetické se stabilizací a najížděním na lehký topný olej byly uvedeny do provozu v roce 1954, zásadním způsobem byly rekonstruovány v letech 1994 až 1997. Příkon každého z nich činí 90 MW. Jmenovitý tepelný výkon je 79,0 MW, tj. 100 t/h páry o teplotě 470 ºC a tlaku 7,4 MPa. Oba kotle mají společný 100 m vysoký komín. Výrobcem kotlů byla firma ZVÚ Hradec Králové.

Kotle K13 a K14 (strmotrubné, práškové, granulační, s přirozenou cirkulací) spalující černé energetické uhlí, variantně i jeho směs s hnědým uhlím (tříděným a prachovým) 
se stabilizací a najížděním na lehký topný olej byly uvedeny do provozu v r. 1963, zásadním způsobem byly rekonstruovány v letech 1994 až 1997. Příkon každého z nich je 99,0 MW. Jmenovitý tepelný příkon činí 87,0 MW, tj. 125 t/h páry o teplotě 518 ºC a tlaku 9,2 MPa. Oba kotle mají společný 100 m vysoký komín. Výrobcem kotlů byla firma SEZ Tlmače.

- odstavec Zásobování palivy nově zní:

Na kotlích K11 a K12 je spalováno černé uhlí energetické. Pro zajištění dodávky paliva na skládku a do zásobníků paliva nad kotli je instalováno dvoupasové zauhlování.

Na kotlích K13 a K14 je spalováno černé uhlí energetické, resp. jeho směs s  uhlím hnědým (tříděným a prachovým). Pro zajištění dodávky paliva na skládku a do zásobníků paliva nad kotli je instalováno dvoupasové zauhlování.

Palivo je dodáváno po železnici od dodavatelů černého uhlí a od dodavatelů hnědého uhlí. Je skladováno na dvou skládkách ZL1 a ZL 2. Celoroční spotřeba uhlí je cca 250 000 t. Je instalováno protiprachové výsypné zařízení (rukávec). Skrápěcí zařízení je instalováno na výstupu z hlubinného zásobníku na přesypu do skládky ZL1. Na všech přesypech je zaveden systém průmyslového odsávání prachu. Manipulace palivem na skládce je prováděna dozerem. Na uhelných kotlích K11 až K14 je jako najížděcí a stabilizační palivo spalován LTO. Ke kotlům je přiváděn z čerpací jednotky úložiště LTO. Do zařízení je dodáván v autocisternách. Jeho celková spotřeba dle žádosti je cca 200 t/rok.

- název odstavce b) nově zní:

b) Technické jednotky s činnostmi mimo rámec přílohy č. 1 zákona

3.

V části Stav po rekonstrukci zařízení název odstavce a) nově zní:

a) Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona

- odstavec Hlavní technologickou jednotkou zařízení je skupina pěti kotlů označených K11, K12, K13, K14 a K15 nově zní:

Kotle K11 a K12 (strmotrubné, práškové, granulační, s přirozenou cirkulací) spalující černé uhlí energetické se stabilizací a najížděním na lehký topný olej byly uvedeny do provozu v roce 1954, zásadním způsobem byly rekonstruovány v  roce 1997. Příkon každého z nich činí 90 MW. Jmenovitý tepelný výkon je 79.0 MW, tj. 100 t/h páry o teplotě 470 ºC a tlaku 7.4 MPa.

Spalinovody kotlů K11, K12 budou na střeše elektrárny propojeny a zavedeny do třísekcového elektrostatického odlučovače umístěného za kotlem K11. Kotle nemohou být provozovány současně z technických důvodů - kapacita odlučovače, ani přívodních spalinových potrubí neumožňuje současný provoz obou kotlů. Spaliny z elektrostatického odlučovače jsou vedeny do 100 m vysokého komínu ZL 1. Výrobcem kotlů byla firma ZVÚ Hradec Králové.

Elektrostatický odlučovač za kotlem K12 bude zrušen a na jeho pozici postaven látkový odlučovač, do kterého budou zavedeny spaliny z odsiřovacího zařízení kotle K14.

Kotel K13 (strmotrubný, práškový, granulační, s přirozenou cirkulací) spalující černé energetické uhlí a variantně i směs černého energetického uhlí s hnědým uhlím (tříděným a prachovým) se stabilizací a najížděním na lehký topný olej byl uveden do provozu v r. 1962, Zásadním způsobem byl rekonstruován v roce 1995. Příkon kotle K13 je 99.0 MW. Jmenovitý tepelný výkon 87.0 MW, tj. 125 t/h páry o teplotě 510 ºC a tlaku 9.32 MPa.

Za kotlem K13 je umístěn třísekcový elektrostatický odlučovač. Spaliny z elektrostatického odlučovače jsou zavedeny do 100 m vysokého komínu ZL 2. Výrobcem kotle byla firma SEZ  Tlmače.

Kotel K14 (strmotrubný, s fluidním spalováním, s přirozenou cirkulací) spalující směsi černého, hnědého uhlí a biomasy v poměrech od 1/3 černého uhlí+2/3 hnědého uhlí do směsi v poměru 1/3 černého uhlí+1/3 hnědého uhlí+1/3 biomasy (vyjádřeno v tepelném příkonu jednotlivých paliv) bude uveden do provozu v roce 2015. Tepelný příkon kotle K 14 je 63.3 MWt. Jmenovitý tepelný výkon činí 57 MWt, tj. 80 t/h páry o teplotě 510 ºC a tlaku 9,32 MPa. Pro dosažení legislativně požadované úrovně NOx bude kotel vybaven denitrifikačním zařízením na bázi technologie SNCR (selektivní nekatalytická redukce NOx). Spaliny z kotle jsou vedeny do elektrostatického odlučovače, dále do odsiřovacího zařízení, z odsiřovacího zařízení do látkového odlučovače a poté do 100 m vysokého komínu ZL 1. Dodavatelem kotle bude sdružení výrobců.

Kotel K15 (strmotrubný, plynový, s přirozenou cirkulací) spalující zemní plyn se stabilizací a najížděním zemním plynem bude uveden do provozu v roce 2014. Příkon kotle  K15 je 60.6 MWt. Jmenovitý tepelný výkon je 57 MWt, tj. 80 t/h páry o teplotě 510 ºC a tlaku 9.32 MPa. Spaliny z kotle jsou vedeny přímo do 100 m vysokého komínu ZL 2. Dodavatelem kotle bude sdružení výrobců.

- odstavec Zásobování palivy a aditivy pro odsiřovací zařízení a zařízení pro redukci oxidů dusíku nově zní:

Na kotlích K11 a K12 je spalováno černé uhlí energetické. Pro zajištění dodávky paliva na skládku a do zásobníků paliva nad kotli je instalováno dvoupasové zauhlování.

Na kotli K13 je spalováno černé uhlí energetické, resp. jeho směs s  uhlím hnědým (tříděným a prachovým). Pro zajištění dodávky paliva na skládku a do zásobníků paliva nad kotli je instalováno dvoupasové zauhlování.

Palivo je dodáváno po železnici od dodavatelů černého uhlí a od dodavatelů hnědého uhlí. Černé a hnědé uhlí je skladováno na dvou skládkách ZL1 a ZL2. Po dokončení ekologizace zdroje v roce 2015 bude ročně spalováno cca 110 000 až 130 000 t uhlí, 15 000 až 27 000 t biomasy a 11 až 20 mil. m3 zemního plynu. Skrápěcí zařízení je instalováno na výstupu z hlubinného zásobníku na přesypu do skládky ZL1. Na všech přesypech je zaveden systém průmyslového odsávání prachu. Manipulace palivem na skládce je prováděna dozerem. Na uhelných kotlích K11 až K13 je jako najížděcí a stabilizační palivo spalován LTO. Ke kotlům je přiváděn z čerpací jednotky úložiště LTO. Do zařízení je dodáván v autocisternách. Jeho celková spotřeba bude cca 300 t/rok.

Na kotli K14 bude spalována směs černého, hnědého uhlí a biomasy v poměrech, jak je uvedeno. Biomasa je dopravována alternativně v nákladních automobilech nebo železničních vagónech po železnici. Biomasa bude skladována za skládkou ZL 1 v ocelovém sile s kapacitou na cca 10 dnů provozu. Zásobní silo bude opatřeno zařízením pro odvětrávání sila, prohrnováním biomasy v sile a vyhrnováním na dopravník. Ze sila bude dopravována samostatným dopravníkem do původního uhelného zásobníku kotle K15 a odtud dopravníkem do kotle K14. Tento zásobník bude sloužit jako mezizásobník umožňující nepřetržitý provoz kotle K14 při případných poruchách na zařízení skladování a dopravy biomasy do mezizásobníku. Mezizásobník bude opatřen zařízením pro havarijní inertizaci prostředí v zásobníku.

Kotel K15 bude zásobován zemním plynem přívodním potrubím od redukční stanice plynu z prostoru jihozápadní části rybitevského areálu Synthesia, a.s.

Vápenec pro odsiřovací zařízení a jako přídavek do fluidního kotle bude přivážen nákladními auty nebo po železnici v ročním množství cca 5 000 t a skladován v silech umístěných v prostoru odsiřovacího zařízení. Pro selektivní nekatalytickou redukci oxidů dusíku bude instalováno skladovací a dopravní zařízení do kotle K14. Zařízení bude využívat syntetickou močovinu.

- název odstavce b) nově zní:

b) Technické jednotky s činnostmi mimo rámec přílohy č. 1 zákona

4.

V části 1. Závazné podmínky provozu, 1. Ovzduší tabulka č. 1 nově zní:

Tabulka č. 1a – emisní limity platné do 31. 12. 2015

| Látka znečišťující ovzduší | Zdroj, zařízení |  | Závazný emisní limit (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| TZL | K11, K12 | Granulační kotle | 601) |
|  | K13 | Granulační kotel | 601) |
|  | K14 | Fluidní kotel | 202) |
|  | K15 | Plynový kotel | 52) |
| SO2 | K11, K12 | Granulační kotle | 17001) |
|  | K13 | Granulační kotel | 14001) |
|  | K14 | Fluidní kotel | 2002) |
|  | K15 | Plynový kotel | 352) |
| NOx | K11, K12 | Granulační kotle | 6501) |
|  | K13 | Granulační kotel | 6001) |
|  | K14 | Fluidní kotel | 2002) |
|  | K15 | Plynový kotel | 1002) |
| CO | K11, K12 | Granulační kotle | 2501) |
|  | K13 | Granulační kotel | 1501) |
|  | K14 | Fluidní kotel | 2502) |
|  | K15 | Plynový kotel | 1002) |

1) Dle § 41 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., u stacionárních spalovacích zdrojů, jejichž

celkový tepelný příkon stanovený podle § 4 odst. 7 je 5 MW a vyšší, u nichž bylo první

povolení provozu vydáno před 1. červnem 1987, plní provozovatel specifické emisní

limity, technické podmínky provozu a emisní stropy stanovené před nabytím účinnosti

zákona č. 201/2012 Sb., do 31. 12. 2015.

2) Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při retenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % v případě pevných paliv a 3 % v případě kapalných a plynných paliv.

a doplňuje se:

Tabulka č. 1b – emisní limity platné od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2020

| Látka znečišťující ovzduší | Zdroj, zařízení |  | Závazný emisní limit (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| TZL | K11, K12 | Granulační kotle | 301) |
|  | K13 | Granulační kotel | 301) |
|  | K14 | Fluidní kotel | 201) |
|  | K15 | Plynový kotel | 51) |
| SO2 | K11, K12 | Granulační kotle | 17002) |
|  | K13 | Granulační kotel | 14002) |
|  | K14 | Fluidní kotel | 2002) |
|  | K15 | Plynový kotel | 352) |
| NOx | K11, K12 | Granulační kotle | 6502) |
|  | K13 | Granulační kotel | 6002) |
|  | K14 | Fluidní kotel | 2002) |
|  | K15 | Plynový kotel | 1002) |
| CO | K11, K12 | Granulační kotle | 2502) |
|  | K13 | Granulační kotel | 1502) |
|  | K14 | Fluidní kotel | 2502) |
|  | K15 | Plynový kotel | 1002) |

1) Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

2) Podle § 37 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. provozovatel spalovacího stacionárního zdroje zařazeného ministerstvem na základě žádosti provozovatele do Přechodného národního plánu plní emisní limity jemu stanovené v povolení provozu platném k 31. 12. 2015 a emisní stropy pro jednotlivé roky stanovené v Přechodném národním plánu.

Tabulka č. 1c – emisní stropy

| Látka znečišťující ovzduší | Zdroj, zařízení |  | Emisní strop (t/r) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20141) | 20151) | 20162) | 20172) | 20182) | 20192) | I. – VI. 20202) |
| SO2 | Teplárna ZL1 | K11, K12 | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 823,80 | 497,48 | 171,15 | 85,57 |
|  | Teplárna ZL2 | K13,K14, K15 | 1716,00 | 1716,00 | 1716,00 | 1350,56 | 821,39 | 292,23 | 146,11 |
| NOx | Teplárna ZL1 | K11, K12 | 415,00 | 415,00 | 410,54 | 319,33 | 228,13 | 136,92 | 68,46 |
|  | Teplárna ZL2 | K13,K14, K15 | 771,00 | 771,00 | 701,16 | 545,37 | 389,58 | 233,78 | 116,89 |
| TZL | Teplárna ZL1 | K11, K12 | 34,00 | 34,00 | - | - | - | - | - |
|  | Teplárna ZL2 | K13,K14, K15 | 66,00 | 66,00 | - | - | - | - | - |

1) Dle § 41 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., u stacionárních spalovacích zdrojů, jejichž

celkový tepelný příkon stanovený podle § 4 odst. 7 je 5 MW a vyšší, u nichž bylo první

povolení provozu vydáno před 1. červnem 1987, plní provozovatel specifické emisní

limity, technické podmínky provozu a emisní stropy stanovené před nabytím účinnosti

zákona č. 201/2012 Sb., do 31. 12. 2015.

2) podle Přechodného národního plánu České republiky

5.

V části 1. Závazné podmínky provozu d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod bod 3. a bod 10. nově zní:

3. Při překročení regulační prahové hodnoty pro suspendované částice PM10, bude postupováno dle schváleného vnitřního předpisu „Místní provozní, pracovní a bezpečnostní předpisy pro obsluhu zauhlovacího zařízení“

- Nejpozději do 2 hodin bude zahájeno zvlhčování hnědého uhlí při manipulacích s palivem na skládce ZL1 s vyjímkou stavů zapaření či samovznícení zásob paliva.

- Nejpozději do 2 hodin bude zahájeno zvyšování hladiny volné vody na odkališti č. 7 v souladu s Manipulačním a havarijním řádem odkaliště.

- Do 12 hodin bude zahájen postřik suchých popelových pláží na odkališti č. 7.

Realizace regulačních opatření po vyhlášení smogové situace nastává v závislosti na klimatických podmínkách, tj. při bezdeštných, teplých, větrných dnech.

10. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, povoluje provoz vyjmenovaných stacionárních zdrojů včetně jejich provozních řádů:

- zdroj č. 001 „Kotel K11“

- zdroj č. 002 „Kotel K12“

- zdroj č. 003 „Kotel K13“

6.

V části 1. Závazné podmínky provozu h) postupy nebo opatření pro provoz týkající se se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení) bod 5. nově zní:

5. Při najíždění a odstavování zařízení postupovat v souladu s provozním řádem stacionárního zdroje.

7.

V části 1. Závazné podmínky provozu i) způsob monitorování emisí a technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, bod 1. Monitoring ovzduší nově zní:

a) U kotlů K11, K12, K13 provádět kontinuální měření emisí podle zákona o ochraně ovzduší metodami a postupy kontinuálního v místě přímé svislé části kouřovodu za výstupem z EO a z kouřového ventilátoru u znečišťujících látek TZL, SO2, NOx, CO, fyzikálních a chemických stavových i referenčních parametrů nezbytných k vyhodnocení výsledků měření.

b) U kotlů K11, K12, K13 provádět měření emisí rtuti a jejich sloučenin metodami a postupy jednorázového měření při obvyklém provozním výkonu zdroje s četností jedenkrát za kalendářní rok, případně i mimo tento cyklus vždy do 6 měsíců po každé záměně paliva nebo po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje.

c) Odběrná místa pro měření instalovat a udržovat v souladu s platnými právními předpisy a s provozním řádem zdroje. Měření a odběry vzorků při jednorázovém měření a při ověřování správnosti údajů EMS provádět podle platné legislativy ochrany ovzduší a v souladu s provozním řádem zdroje.

d) Při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení Ringelmannovou stupnicí.

8.

V části 1. Závazné podmínky provozu k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b)zákona též shrnutí výsledků monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami se ruší body 4. a 5. a bod 6. se nově označuje jako bod 4.

9.

Do části „1. Závazné podmínky provozu“ se doplňují nové odstavce ve znění:

l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou v daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení

Nebyly stanoveny.

m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy

Ovzduší

Vyhodnocení jednorázových měření emisí musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb.

10.

V části „2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením“ bod 1. nově zní:

1. Povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů včetně jejich provozních řádů:

- zdroj č. 001 „Kotel K11“

- zdroj č. 002 „Kotel K12“

- zdroj č. 003 „Kotel K13“

podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Účastníkem řízení podle § 19a zákona je Synthesia a.s.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 22. 7. 2014 od provozovatele Synthesia, a.s., Pardubice – Semtín, žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Energetika“, jehož provoz byl povolen rozhodnutím o integrovaném povolení čj. OŽPZ/41312-13/2006/Př ze dne 24. 9. 2007, ve znění pozdějších změn. Zařízení je zařazeno v kategorii č. 1.1 podle přílohy č. 1 zákona.

Provozovatel požádal o povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb. Dále požádal o změny související se zákonem č. 201/2012 Sb. a o změny v popisné části integrovaného povolení. Součástí žádosti byly provozní řády uvedených vyjmenovaných zdrojů a vyjádření ČIŽP č.j. 5/OO/0711/95/Pn „Měření plynných a tuhých emisí na kotlích teplárny ZL“.

Krajský úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že se podle ust. § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné provést změnu integrovaného povolení.

Krajský úřad podle ust. § 19a odst. 4 zákona vyrozuměl oznámením čj. KrÚ 52242/2014/OŽPZ/ST ze dne 7. 8. 2014 známé účastníky řízení a příslušné správní úřady o zahájení řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení a sdělil jim, že se k podanému oznámení a k podkladům rozhodnutí mohou vyjádřit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Z účastníků řízení a příslušných správních orgánů se k oznámení o zahájení řízení ve věci vydání 8. změny integrovaného povolení vyjádřili:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje pod čj. KHSPA 10570/2014/HOK-Pce, KHSPA 12661/2014/HOK-Pce ze dne 19. 8. 2014 se změnou integrovaného povolení souhlasí.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém vyjádření pod zn.: ČIŽP/45/IPP/1303862.003/14/KDR ze dne 22. 8. 2014 oddělení ochrany ovzduší souhlasí s předloženým návrhem specifických emisních limitů a s návrhem emisních stropů pro období do roku 2020.

K předloženým provozním řádům uvádí následující:

Provozní řády kotle K11 a kotle K12 neobsahují:

Časový údaj o době najíždění kotlů (požadavek dle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.).

V kapitole 3.1.2. provozního řádu je popsán postup najíždění kotlů. Dobu najíždění obecně nelze přesně předem stanovit, neboť závisí na dosažení předepsaných parametrů chodu kotle.

Provozní řády kotlů K11, K12, k13 neobsahují:

1. Způsob vedení záznamů o stavech, kdy došlo k překročení emisních limitů, a jejichž celková doba nesmí během 12 měsíců kumulativně překročit 120 hodin (požadavek dle § 17 odst. 3 písm. g) vyhlášky č. 415/2012 Sb.), aby mohly být předloženy ke kontrole.

Příloha č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., uvádějící náležitosti provozního řádu neobsahuje požadavek na popis způsobu vedení záznamů.

2. Evidenci výpadků kontinuálního měření emisí, jejichž doba nesmí překročit 5 % celkové provozní doby stacionárního zdroje v kalendářním roce, aby mohly být předloženy ke kontrole (požadavek podle § 9 odst. 7 vyhlášky č. 415/2012 Sb.)

3. Evidenci výsledků kontinuálního měření emisí, které dokumentují překročení emisních limitů (požadavek dle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb.).

Evidence výpadků kontinuálního měření a výsledků kontinuálního měření nemůže být součástí provozního řádu, jedná se o samostatnou evidenci.

4. Způsob zajištění spolehlivosti a řádné funkce kontinuálního měřícího systému při výpadku kontinuálního měření emisí z důvodu poruchy nebo údržby systému, překračujícím 10 dní v kalendářním roce.

Zajistit spolehlivost a řádnou funkci měřícího systému při výpadku kontinuálního měření emisí z důvodu poruchy či havárie je technicky nemožné. V případě výpadku kontinuálního měření emisí z důvodu poruchy či havárie, jsou hodnoty nenaměřených koncentrací nahrazeny hodnotami platných emisních limitů – viz. kap. 5.3. provozního řádu.

5. Způsob vedení záznamů o provedené údržbě odlučovačů, tak aby mohly být předloženy ke kontrole.

Příloha č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., řádu neobsahuje požadavek na popis způsobu vedení záznamů.

6. Způsob a četnost seřizování kotlů.

V kap. 3.1.1.  provozního řádu je uvedeno, že řídící systém spalovacího procesu kotle K11 je pravidelně čtvrtletně kontrolován odbornou dodavatelskou firmou.

7. Způsob údržby a běžné kalibrace přístrojů zajišťujících kontinuální měření emisí včetně vedení záznamů o provedených úkonech.

Do provozního řádu v kap. 5.3. byly doplněny četnosti kalibrace a servisní kontroly dodavateli zařízení.  Podle přílohy č. 12 k vyhlášce 415/2012 Sb. je požadováno pouze uvedení způsobu a frekvence kalibrace.

8. Popis způsobu nepřetržitého zaznamenávání naměřených hodnot.

Doplněno do kapitoly 5.3. provozního řádu.

Skládky paliva:

- Chybí provozní předpis upravující činnost na skládkách paliva.

- Skládky paliva ZL1 a ZL2 jsou v integrovaném povolení zahrnuty do zásobování palivy: tj. jako Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci (viz bod a) kap Identifikační údaje o zařízení integrovaného povolení). Podmínky pro provoz skládek paliva by měly být stanoveny v povolení provozu (tj. v IP) teplárny. Konkrétní podmínky provozu na skládkách paliva by měly být obsaženy v provozním předpisu, a to zejména a opatření k omezení prašnosti a opatření, která by měla eliminovat možnost samovznícení paliva. Tento předpis by měl být schválen IP.

Podmínky provozu skládky paliv jsou zpracovány v místním provozním předpisu. Opatření při záparu nebo samovznícení zásob paliv jsou popsána v kap. 6.2.4. provozního řádu.

Regulační řád

Inspekce upozorňuje, že Synthesia, a.s. má vydán Regulační řád. Podle ustanovení § 12 odst. 4 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty u stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3 téhož zákona obsahuje povolení provozu. Tyto zvláštní podmínky provozu byly před změnou právní úpravy v oblasti ochrany ovzduší obsaženy v tzv. regulačních řádech a od 1. 9. 2012 mají být součástí povolení provozu vydaného podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Regulační řád schválený rozhodnutím ČIŽP č.j. ČIŽP/45/OOO/Sr01/1001872.002/10/KPV ze dne 11. 3. 2010 obsahoval v případě vyhlášení signálu regulace mimo jiné tuto podmínku: „Nejpozději do 2 hodin bude zahájeno zvlhčování hnědého uhlí při manipulacích s palivem na skládce ZL1“.

Podmínky z regulačního řádu byly zahrnuty do závazných podmínek provozu zařízení, tak jak je uvedeno v bodě 5. rozhodnutí.

ČIŽP navrhuje stanovit provozovateli povinnost oznamovat údaje o zahájení a trvalém ukončení provozu, včetně změn podmínek provozování zdrojů, a to do 15 dnů od vzniku těchto skutečností, inspekci, krajskému úřadu a místně příslušnému obecnímu (městskému) úřadu.

ČIŽP dále navrhuje, aby krajský úřad (dále jen KÚ) jako příslušný orgán ochrany ovzduší pro případ, že dojde ke změně podmínek v provozování zdroje nebo jiné závažné změně (změna provozovatele, změna legislativy, apod.) stanovil provozovateli lhůtu 60 dní od data vzniku změny, k vypracování návrhu změn provozního řádu a předložení tohoto návrhu KÚ ke schválení.

Krajský úřad nezahrnul uvedené povinnosti do IP, protože se jedná o požadavky nad rámec zákona. Podle ust. § 2 odst. 2 správního řádu správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze v rozsahu, v jakém mu byla svěřena zákonem a na základě zákona a zákon v ust. § 16 odst. 1 písm. b) stanoví provozovateli přímo povinnost ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní prostředí. V závazných podmínkách provozu zařízení je uvedena povinnost předkládat krajskému úřadu návrhy na změny v provozních řádech.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl krajský úřad k závěru, že nic nebrání změně předmětného integrovaného povolení, a proto vydal 8. změnu integrovaného povolení na provozování výše uvedeného zařízení tak, jak je uvedeno v 10 bodech výrokové části tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění výše stanovených změn:

1. Aktualizace umístění zařízení a doplnění parcelních čísel.

2. a 3. Z popisné části byla vypuštěna informace o výhřevnosti paliv. Výhřevnost černého uhlí a LTO je uvedena v provozních řádech. Stejně tak byl v textu zrušen odkaz na povolení krajského úřadu č.j. OPZE/18031/2004/PI ze dne 31. 1. 2005 týkající se změny paliva. Parametry paliva jsou uvedeny v příslušných provozních řádech jednotlivých zdrojů.

Názvy kapitol byly uvedeny do souladu s vyhláškou č. 288/2013 Sb..

4. Provoz původního kotle K14 byl v únoru 2014 ukončen a kotel byl demontován. V tabulce emisních limitů jsou uvedeny nové zdroje – Kotel K14 (fluidní) a Kotel K15 (plynový).

Vzhledem k tomu, že společnost Synthesia a.s. nemá v Přechodném národním plánu stanoven emisní strop pro TZL, stanovil krajský úřad výši emisního limitu pro TZL do 31. 12. 2015 v souladu s rozhodnutím o 7. změně integrovaného povolení č.j. KrÚ 45411/2014/OŽPZ/Př ze dne 7. 7. 2014. Pro emisní limity ostatních znečišťujících látek bylo postupováno v souladu s § 41 zákona č. 201/2012 Sb.

Emisní limity pro nové zdroje, tj. pro kotel K14 (fluidní) a K15 (plynový), byly stanoveny podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Emisní limity pro TZL na období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2020 byly stanoveny podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. Pro emisní limity ostatních znečišťujících látek bylo postupováno v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

5. Zrušení termínované podmínky.

Do závazných podmínek integrovaného povolení byly zahrnuty podmínky dříve uvedené v Regulačním plánu.

Povolení provozu kotle K11, K12 a K13 podle zákona č. 201/2012 Sb. Původní kotel K14 byl demontován. V předchozí změně integrovaného povolení byla povolena stavba nového kotle K14 (fluidní) a kotle K15 (plynový) podle zákona č. 201/2012 Sb.

6. Podmínka uvedena do souladu s platnou právní úpravou.

7. Monitoring ovzduší byl uveden do souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.

Kotel K14 byl demontován.

8. Zrušena neplatná podmínka a podmínka vyplývající ze zákonných předpisů na úseku odpadového hospodářství.

9. Doplnění nových odstavců tak, aby rozhodnutí bylo v souladu s novelou zákona o integrované prevenci.

10. Povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů včetně jejich provozních řádů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které je nahrazeno integrovaným povolením.

Vydání tohoto rozhodnutí o 8. změně integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96. zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s ustanovením § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do patnácti dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

Účastníci řízení:

Dle § 19a zákona:

Synthesia a.s.

Ing. Josef Hejduk

Otisk úředního razítka 	  vedoucí odboru

Příslušné správní úřady:

Krajský úřad Pardubického kraje

Magistrát města Pardubic

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Pardubice

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IP, odd. IPPC, Vršovická 65, Praha 10 (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Úřední deska Pardubického kraje (do 5 dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 30 dnů)

Příloha (DS e-výpravna – příloha):

-	Provozní řád pro zdroj 001 Kotel 11

-	Provozní řád pro zdroj 002 Kotel 12

-	Provozní řád pro zdroj 003 Kotel 13

- Sdělení výrokové části integrovaného povolení ve znění jeho změn č. 1 - 8