| V Praze dne: | 1.12.2011 | dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 159859/2011/KUSK OŽP/My |  |
| Spisová značka: | SZ_159859/2011/KUSK/15 |  |
| Oprávněná úřední osoba: | Ing. Marie Myslivcová tel. l. 771 |  |
| R o z h o d n u t í |  |  |

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci (dále jen zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 5 zák. o integrované prevenci

vydává

5. změnu integrovaného povolení č.j. 71854/2007/KUSK OŽP/Ži

ze dne 31.10.2007 (změněno: 1. změna IP č.j. 058184/2009/KUSK OŽP/My ze dne 15.4.2009 - řízení zastaveno, 2. změna č.j. 089964/2009/KUSK OŽP/My ze dne 16.9.2009, 3. změna č.j. 187566/2010/KUSK OŽP/My ze dne 24.11.2010 a 4. změna č.j. 066113/2011/KUSK  OŽP/My), dále integrované povolení podle § 3 zákona o integrované prevenci provozovateli zařízení: Kofola a.s., Pod Bezručovým vrchem, Za Drahou 165/1 794 01 Krnov, IČ 27767680  k provozu zařízení: „Závod na výrobu nealkoholických nápojů“.

Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategoriích: 6.4.b) „Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin - z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí)“ a je umístěno na adrese: Černá Silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradiště.

Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:

1.    v bodě:  Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

2. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona …..

-    se ruší odstavec: Plynová kotelna a Plynová kotelna (nová) a nahrazuje se odstavcem:

Plynová kotelna - instalovány tři plynové kotle, kotelna klasifikována jako velký zdroj znečišťování ovzduší. Celkový jmenovitý výkon kotelny je 5 250 kW.

Kotel K1 – teplovodní kotel: Výrobce kotle Viessmann, jm. výkon 200 kW, hořák Weishaupt

Kotel K2 - parní kotel: Výrobce kotle ČKD DUKLA, jm. výkon 1950 kW, hořák Weishaupt

Spaliny jsou z těchto kotlů odváděny společným komínovým tělesem z ocelové třísložkové konstrukce o vnitřním průměru 350 mm, výšce 12 m, ústí komína je ve výšce cca 3 m nad střechou.

Kotel K3 – plamenco - trubkový kotel: výrobce ČKD DUKLA, jm. výkon 3100 kW, hořák PBS Třebíč. Spaliny jsou odváděny komínovým tělesem z ocelové třísložkové konstrukce o vnitřním průměru 600 mm, výšce 13 m a ústí komína je ve výšce cca 4 m nad střechou.

-   se ruší odstavce: Trafostanice (stará) a Trafostanice (nová)  a nahrazuje se odstavcem:

Trafostanice je umístěná v areálu výrobního závodu v přízemí nové administrativní budovy v místnosti s NN el. rozvodnou vedle kompresorovny. Trafostanice je tvořena třemi transformátory o výkonu 1600 kVA. Zařízení použité v trafostanici je suchý transformátor zalitý v pryskyřici (suchý-epoxidový transformátor). Používané transformátory jsou bez obsahu PCB.

-   se ruší celá část Čistírna odpadních vod a nahrazuje se:

Čistírna odpadních vod s biologickou jednotkou pro čištění průmyslových odpadních vod s příměsí vod ze sociálních zařízení s kapacitou 5 833 ekvivalentních obyvatel. Technologické odpadní vody jsou zastoupeny především vodami z oplachů technologického zařízení. Vyčištěné odpadní vody se vypouští do řeky Jizery.

Havarijní nádrž - Na kanalizaci před odbočkou do havarijní nádrže je zřízeno vzorkovací místo. Protékající odpadní voda je automaticky vzorkována a měřena pomocí sondy absorbance organických látek Stip-Scan a pomocí sondy pH a v případě zaznamenání vysoce koncentrovaných vod, nebo vod s vysokým či nízkým pH, dojde k uzavření nátoku na ČOV šoupětem. Tím dojde k nastoupání hladiny v potrubí a následně v první kanalizační šachtě a k přepadu do nátokového potrubí do havarijní nádrže a k zachycení odpadních vod v havarijní nádrži. Při ustálení koncentrace odpadních vod do normálních hodnot dojde k otevření šoupěte a obnovení nátoku na ČOV.

Technologická linka ČOV je třístupňová a skládá se ze vstupní čerpací stanice, hrubého předčištění, neutralizace, biologického filtru a aktivačního systému se vstupním selektorem, regenerací kalu a třetího stupně čištění (písková filtrace).

Odpadní vody přitékají přívodní kanalizací přes ručně stírané hrubé česle do vstupní čerpací stanice (ČS I). Odtud se čerpají na hrubé předčištění. Z hydrosít odtékají odpadní vody do homogenizační nádrže I- nádrž je vybavena aeračním systémem. Odpadní vody po průtoku homogenizační nádrží I přepadají do homogenizační nádrže II. V této nádrži je prováděna neutralizace. Odpadní vody jsou dále odčerpávány čerpací stanicí (ČS II) na druhý stupeň (biologické čištění).

Biologické čištění se skládá ze selektoru MBBR a SBR reaktoru. V reaktorech probíhá proces čištění aktivovaným kalem. Odpadní surová voda protéká prvním stupněm čištění - selektorem, odkud řízeně natéká elektroklapkami přímo do reaktorů.

V dosazovacích nádržích je voda promíchávána a sedimentována.

Na pískové filtry je odsazená voda z dosazovacích nádrží čerpána čerpadly do pískových filtrů. Po průchodu filtry je přefiltrovaná vyčištěná voda gravitačně vypouštěna do původního odtoku.

Kalové hospodářství - po dokončení fáze dekantace čisté vody je z reaktoru odčerpána vrstva přebytečného kalu pomocí dvou čerpadel pro každý SBR reaktor do kalojemu, kde je skladován a dále aerobně stabilizován.

Elekročást - Na ČOV je nový NN rozvaděč, ze kterého jsou napájeny všechny spotřebiče a podružné rozvaděče ČOV a rozvaděč řídícího systému, který zajišťuje automatický provoz ČOV. V rozvodně NN je dále umístěno pracoviště operátora, vybavené sestavou PC. Z PC je možné monitorovat a řídit jednotlivé spotřebiče a jsou zde archivovány alarmové stavy a trendy analogových měření.

- text odstavce  Dešťová kanalizace se vypouští a nahrazuje se textem:

Veškeré srážkové vody jsou svedeny oddělenou dešťovou kanalizací do recipientu. Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny přes odlučovače ropných látek do dešťové kanalizace.

- nově se doplňuje za odstavec Dešťová kanalizace Zásobování vodou

Zásobování vodou

Pitná voda bude odebírána ze tří hydrogeologických vrtů - HV-3, HV-4 a HV-5.

Technologie na čištění a úpravu vody: Reverzní osmóza - zajišťuje demineralizaci vody, tj. snížení alkality vody. Technologie je složena z automatického dávkovacího systému, dechlorace včetně automatického analyzátoru a automatické jednotky reverzní osmózy. Technologie je plně automatizovaná a celý proces úpravy je řízen lokálními řídícími systémy.

Filtrační systém PALL - je tvořen odplyňovací věží, která zajišťuje okysličení rozpuštěného železa do srážecí formy. Mikrofiltrační systém následně umožní odstranění částic, zákalu a mikroorganismů. Technologie je plně automatizovaná.

2.     V části  A. Emise se ruší bod  A.1.1 Plynová kotelna a A.1.1.1  Závazné emisní limity   včetně tabulky a nahrazuje se bodem A.1.1 a bodem A.1.1.1:

## A.1.1	Plynová kotelna - velký zdroj znečišťování ovzduší

A.1.1.1  Závazné emisní limity

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Jednotka | Závazný emisní limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotel K1 – teplovodní Kotel K2 – parní Kotel K3 - (plamencovo trubkový) parní | CO | mg/m3 | 100 |
|  | NOx (jako NO2) | mg/m3 | 200 |

Pro uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,325 kPa, 293,15 K, teplota 0o C), s referenčním obsahem kyslíku 3 %.

V části Monitoring se  ruší bod  2. a nahrazuje se bodem 2.:

2.  Provozovatel zajistí autorizované měření emisí u kotlů K1, K2 a K3 a to s četností jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.

3.      V části  A. Emise se bod A.1.2.1 ruší celý bez náhrady

4.     V části A.2.  Voda,  A.2.1 Odpadní vody se vypouští bod A.2.1.1 Závazné emisní limity   pro předčištěné vody a nahrazuje se bodem

A.2.1.1	    Závazné emisní limity pro vypouštění odpadních vod

| Složka životního prostředí/ emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Hodnota „p“ (mg/l) | Hodnota „m“ (mg/l) | Bilance t/rok | Způsob rozboru (norma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadní vody vypouštěné z ČOV | BSK5 | 25 | 50 | 2,0 | ČSN EN 1899-1,2 |
|  | NL | 40 | 60 | 2,0 | ČSN EN 872 |
|  | CHSKCr | 110 | 190 | 12,0 | TNV 757520 |
|  | Pcelk | 2 | 6 | 0,2 | ČSN EN ISO 6878 |

Celý bod Monitoring se ruší a nahrazuje se bodem:

Monitoring:

1.       Je možno vypouštět vyčištěné vody z ČOV v množství:

Q		max. 12 l/s	170 000 m3/rok

2.   Vyčištěná voda je odváděna do řeky Jizery, číslo hydrologického pořadí toku je               1-05-02-051, ř. km 55,7. Měřící místo je stanoveno na odtoku z ČOV.

3.       Mimo limitovaných ukazatelů sledovat s četností 1x za dva měsíce N-NH4 dle ČSN EN 11732, ČSN ISO 7150-2,  Ncelk. dle ČSN EN 12260 a  RAS dle TNV 75 7347. Rozbory provádět oprávněnou laboratoří dle uvedených norem nebo norem, pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.

4.    Množství vypouštěných vod průběžně měřit zařízeními, které musí být stanoveným měřidlem podle zákona o meteorologii v platném znění. Naměřené hodnoty zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.

5.    Je stanoven typ odběru vzorku - slévaný vzorek získaný sléváním dílčích vzorků z jednotlivých cyklů provádět v intervalu 10 min po dobu 24 hodin (ve všech provedených vypouštění – cyklech). Tento typ vzorku bude odebírán 1 x za měsíc.

Místo odběru vzorku - Parshalův žlab.

6.     Na přítoku do ČOV bude prováděn monitoring min 1 x za 3 měsíce, odběr bodového vzorku bude prováděn z homogenizační nádrže, vzorek bude vyhodnocen akreditovanou laboratoří ve stejném rozsahu jako na odtoku.

7.       Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru směsného vzorku vypouštěných vod.

8.     Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

9.     Každoročně zasílat do 31. ledna příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství odebíraných podzemních vod a vypuštěných odpadních vod a tabelární přehledy výsledků rozborů vypouštěných odpadních vod včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích v souladu s legislativou.

10.    Platnost povolení k vypouštění odpadních vod v trvalém provozu je stanovena na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

11.  Provozovatel zašle jeden výtisk každého předmětného havarijního plánu, po jejich schválení vodoprávním úřadem, závodu – Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou.

12.    Provoz čističky odpadních vod se bude řídit aktuálním Provozně – manipulačním řádem.

4 .    V části  A.2.  Voda,    A.2.2	Odběr podzemní vody se ruší bod  A.2.2.1  Odběr podzemní pitné vody z jímacích objektů ……. a nahrazuje se bodem:

A.2.2.1      Podzemní voda bude odebírána ze tří hydrogeologických vrtů  HV-3, HV-4 a HV-5.

Jímací objekty jsou umístěny na pozemcích parc. č. 2650/2 (vrty HV-3, HV-4) a parc.č. 2650/1 (vrt HV-5) v k.ú. Mnichovo Hradiště, z hydrogeologického rajonu 441-Jizerský turon, v Středočeském kraji, v obci Mnichovo Hradiště, 1-05-02-051.

Dodržovat limity pro odběr podzemní vody:

průměrný odběr:		20 l/s

maximální odběr		50 l/s

maximální měsíční odběr		65 000 m3/měs.

maximální roční odběr	 750 000 m3/rok

Účel nakládání s podzemní vodou:

- Vrt HV-3 (umístěn na pozemku parc.č. 2650/2) – odběr podzemní vody za účelem výroby balené pramenité vody.

- Vrt HV-4 (umístěn na pozemku parc.č.2650/2) – odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké a balené pramenité vody.

- Vrt HV-5  (umístění na pozemku parc.č. 2650/1) - odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké a balené pramenité vody.

- Všechny tyto vrty jsou současně využívány pro výrobu nealkoholických nápojů.

V části Monitoring se vypouští body 7, 8 a 9 a nahrazují se body 7, 8 a 9

- Odběrem nesmí dojít k negativnímu ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu vázaných ekosystémů a případných dalších odběrů sloužících pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou.

- Maximální snížení hladiny podzemní vody bude stanoveno max. na kótu 210 m n. m.

Monitoring vrtů:

Kóty minimální hladiny pro jednotlivé vrty:

Vrt HV-3 – kóta minimální hladiny 210 m n.m.

Vrt HV-4 – kóta minimální hladiny 202 m n.m.

Vrt HV-5 – kóta minimální hladiny 210 m n.m.

Způsob měření stavů hladiny podzemní vody:

Jednorázový kontrolní záměr provádět pomocí ručního měřidla (hladinoměru) na všech využívaných vrtech provádět v intervalu minimálně 1x za týden. Výškově zaměřený měřící bod je u každého vrtu vyznačen na jeho záhlaví.

Data o stavu hladiny podzemní vody v jímacích objektech měřit a zaznamenávat. V případě že dojde k dosažení kóty minimální hladiny je nutné:

Zajistit regulaci odběru vody z jednotlivých jímacích objektů snížením odběru vody o 1 l/sec proti nastavenému průtoku. Pokud v následujícím týdnu dojde k dosažení kóty minimální hladiny (ověřit při dalším měření po jednom týdnu) dojde k opětovnému zvýšení průtoku na původní průtok. Pokud se stav hladiny dále sníží bude odběr snížen o další 1 l/sec. Tento způsob bude prováděn až do doby, než dojde ke zvýšení úrovně hladiny nad stanovenou minimální hladinu.

Tento monitoring stavu hladiny podzemní vody a odběrného množství v jednotlivých jímacích objektech bude průběžně dokumentován a archivován.

9.   Povolení k odběru podzemních vod platí po dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto   rozhodnutí.

5.      V části  A.2.  Voda   A.2.3. Dešťové vody se ruší celý text tohoto bodu a nahrazuje se textem:

Veškeré srážkové vody jsou svedeny oddělenou dešťovou kanalizací do recipientu. Srážkové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny přes odlučovače ropných látek do dešťové kanalizace.

6.     V části C.   Podmínky zajišťující ochranu zdraví   člověka ………. C.1.1  se Seznam povolených nebezpečných odpadů rozšiřuje o tento odpad:

20 01 34 vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23.

7.      V části   H.2   Další  kontroly a monitoring: se ruší bod   H.2.1

8.     Bod J se doplňuje o:  Krajský úřad tímto rozhodnutím podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci pro: Kofola a.s., Závod na výrobu nealkoholických nápojů, Černá Silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradiště

I.    povoluje vydání:

„Provozního řádu středního zdroje znečišťování ovzduší - čistírna odpadních vod Kofola a.s., výrobní závod Mnichovo Hradiště“ ze září 2011, který je přílohou č.1 tohoto rozhodnutí

„Provozního řádu velkého zdroje znečišťování ovzduší – kotelna Kofola a.s., výrobní závod Mnichovo Hradiště, ze září 2011, který je přílohou č.2 tohoto rozhodnutí

II.  schvaluje:

„Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod“ Kofola a.s., výrobní závod Mnichovo Hradiště ze září 2011, který je zpracován v návaznosti na § 39 zákona č. 254/2001 Sb. Zákona o vodách a o změně některých zákonů podle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., který je  přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí

III.  vydává povolení:

ke změně stavby a k uvedení do provozu velkého zdroje znečišťování ovzduší „přesunu a navýšení výkonu kotle“ dle § 17 odst.1, písm. c), d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění

IV.  uděluje závazné stanovisko:

uděluje souhlas, podle 17/1e zák. 254/2001 v platném znění, s vydáním stavebního povolení pro stavbu: vrt  HV-5 (parc. č. 2650/1) v k.ú. Mnichovo Hradiště.

9.      V části  K se doplňuje:

Krajský úřad tímto rozhodnutím ruší:

Přílohy rozhodnutí č.j. 089964/2009/KUSK  OŽP/My ze dne 16.9.2009

1)   Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší kotelna Kofola a.s., výrobní  závod Mnichovo Hradiště z května 2009

2)   „Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod“ Kofola a.s., výrobní závod Mnichovo Hradiště z května 2009

Ostatní body rozhodnutí zůstávají v platnosti.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 5.8.2011 žádost provozovatele zařízení Kofola a.s., Pod Bezručovým vrchem, Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov, IČ 27767680 o vydání 5. změny integrovaného povolení podle ustanovení § 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení: „Závod na výrobu nealkoholických nápojů“. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, kategorie 6.4.b) - zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí) a je umístěno na adrese: Černá Silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradiště. Zařízení je provozováno dle vydaného integrovaného povolení č.j. 71854/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 31.10.2007 (ve znění pozdějších změn).

Předmětem žádostí o změnu integrovaného povolení jsou zejména: změny související s rozšířením a modernizací areálu, včetně nového vjezdu pro nákladní automobily, přesun a navýšení výkonu kotle a vybudování nového vrtu HV-5. Dále je žádost předkládána z důvodu uvedení intenzifikované ČOV do trvalého provozu.

Krajský úřad podle § 8  zákona o integrované prevenci oznámil zahájení řízení a zaslal žádost k vyjádření účastníkům řízení a příslušným správním úřadům. Současně zajistil zveřejnění netechnického shrnutí v souladu s § 8 odst. 2  na své úřední desce, na úřední desce města Mnichovo Hradiště a na portálu MŽP po dobu 30 dnů. Ve lhůtě do 8 dní ode dne zveřejnění žádosti se nikdo nepřihlásil, jako další účastník řízení podle § 7 odst.1 písm. c) zákona o integrované prevenci.

Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

Středočeského kraje, Povodí Labe s.p., ČIŽP Oblastní inspektorát Praha, KHS Praha a Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

Předložené připomínky k žádosti o změnu integrovaného povolení účastníků řízení a  příslušných správních úřadů byly zahrnuty do rozhodnutí tak, jak bylo doplněno provozovatelem a vyjasněno a dohodnuto při ústním projednání žádosti na KÚ dne 26.10.2011. O ústním jednání byl v souladu s § 18 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, sepsán protokol, který je součástí spisu.

O připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, příslušných správních rozhodl krajský úřad podle §13 odst. 5 zákona o integrované prevenci takto:

Vyjádření, stanoviska k žádosti o změnu integrovaného povolení:

- Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PVZ/11/23224/Si/0 ze dne 20.9.2011

- Krajské hygienické stanice Středočeského kraje zn.: KHSSC 41769/2011 ze dne 12.9.2011

- České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha, č.j.: ČIŽP/41/IPP/0716889.003/11/PBA ze dne 21.9.2011

- Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí – oddělení životního prostředí, č.j. VŽP-9575/2011/Hz, ze dne 20.9.2011

- Středočeského kraje: č.j.: 178386/2011/KUSK ze dne 13.9.2011 – souhlasné stanovisko

O připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, příslušných správních rozhodl krajský úřad podle §13 odst. 5 zákona o integrované prevenci takto:

Povodí Labe, státní podnik

K předložené žádosti vydáváme následující stanovisko správce povodí a správce toku:

Souhlasíme s vydáním integrovaného povolení pro oblast nakládání s vodami a ochrana vod takto:

Povolení k odběru podzemních vod

Q	Ø 20,0 l/s          max. 50,0 l/s        65 000 m3/měsíc	750 000 m3/rok

Povolení k vypouštění odpadních vod

Jizera 	ř.km 55,7	ČHP 1-05-02-051   (IDVT 10100009)

Q		max. 12 l/s	170 000 m3/rok

„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/r	norma

BSK5	   25		 50		 2	ČSN EN 1899-1,2

CHSKCr	 110		190		12	TNV 757520

NL		  40		 60		 2	ČSN EN 872

Pcelk.	   2		  6		0,2	ČSN EN ISO 6878

pH			6 – 8,5

V povolení budou dále stanoveny alespoň tyto podmínky:

- Množství odebíraných a vypouštěných vod průběžně měřit zařízeními, jejichž správnost měření musí být ověřena. Naměřené hodnoty zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.

- Odběratel podzemních vod je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů povinen měřit množství odebíraných podzemních vod.

- Způsob a četnost měření odebíraných podzemních vod musí být v souladu s vyhl. č. 20/2002 Sb.

- Odběrem nesmí dojít k negativnímu ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu vázaných ekosystémů a případných dalších odběrů sloužících pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou.

- Maximální snížení hladiny podzemní vody bude stanoveno dle předložené projektové dokumentace max. na kótu 210 m n. m.

- Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností minimálně 1 x za měsíc na výusti odebírat 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin a zajistit jejich rozbory oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle uvedených norem nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat s četností 1x za dva měsíce N-NH4 dle ČSN EN 11732, ČSN ISO 7150-2, Ncelk. dle ČSN EN 12260 a RAS dle TNV 75 7347.

Vyjádření KÚ: Odběr vzorků byl projednán na ústním jednání a následně pro obtížnou realizaci bylo projrdnáno upřesnění.

- Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena ani žádným výsledkem rozboru dvouhodinového směsného vzorku vypouštěných vod.

- Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

- Dle příslušných ustanovení vyhl. č. 431/2001 Sb. zasílat každoročně do 31. ledna vodoprávnímu úřadu (KÚ Středočeského kraje) a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství odebíraných podzemních vod a vypuštěných odpadních vod a tabelární přehledy výsledků rozborů vypouštěných odpadních vod včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích.

- Platnost povolení k odběru podzemních vod doporučujeme časově omezit na dobu 10 let.

- Platnost povolení k vypouštění odpadních vod v trvalém provozu bude stanovena nejdéle 10 let.

K předloženému aktualizovanému Plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod žádáme doplnit přílohu – Protokol o seznámení obsluhy s havarijním plánem, který bude obsahovat jméno a příjmení zaměstnance, datum seznámení a vlastnoruční podpis zaměstnance.

Dále Vás v souladu s § 39, odst. 2, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. o vodách žádáme o zaslání jednoho výtisku předmětného Havarijního plánu, po jeho schválení vodoprávním úřadem, pro naši služební potřebu na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Platnost povolení k odběru podzemních vod doporučujeme časově omezit na dobu 10 let. Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu.

Vyjádření KÚ: Provozovatel žádost dle požadavků doplnil. Podmínky jsou v rozhodnutí respektovány v bodě A.2. Bod odebírání vzorků OV byl upřesněn společně s ČIŽP a s provozovatelem na ústním jednání, zapsáno v protokolu. Následně byl na žádost provozovattele typ vzorku změněn vzhledem k technické obtížnosti zajištění. Projednáno znovu se zástupcem Povodí.

Krajská hygienická stanice

Se změnou integrovaného povolení pro „Závod na výrobu nealkoholických nápojů“ v Mnichově Hradišti se souhlasí a v souladu s § 9 odst. 1zákona č. 76/2002 Sb. se souhlas váže na splnění závazných podmínek k provozu zařízení:

1.    Krajské hygienické stanici se bude před započetím čerpání vody z nového vrtu předložen nový provozní řád vodovodu provozovaného v závodě, který zohlední nově vybudované vodní zdroje a současné i budoucí množství odebírané pitné vody.  Provozní řád musí splňovat požadavky § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření KÚ: KÚ není věcně příslušný úřad pro řešení této podmínky.

- Provozovatel zajistí u dražitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace

  - kontrolu, zda voda má jakost pitné vody, a to nejméně v rozsahu a četnosti, stanovené prováděcím právním předpisem a za použití metody , která splňuje požadavky upravené prováděcím právním předpisem

  - pořízení protokolu o této kontrole v elektronické podobě, Protokol je povinen    neprodleně předat v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Stanovené požadavky mají zajistit dostatečnou kontrolu jakosti pitné vody používané k výrobě nápojů.

Vyjádření KÚ: Ostatní požadavky jsou v rozhodnutí respektovány v bodě A.2.2.1

Česká inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha

Oddělení ochrany ovzduší:

K předložené žádosti o změnu integrovaného povolení z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění máme následující připomínky:

- doporučujeme vynechat v PŘ body protipožární ochrany, požár je samostatně řešen v požárním řádu

- v PŘ je uveden chybný OI ČIŽP

- u PŘ kotelny doplnit bod 4. o spalování ZP

- u PŘ ČOV - u bodu 5. výstupy z technologie – u odpadů chybí shrabky

- u bodu 10. vynechat část o kotelně – není

- bod 2. zpracovat v souladu s přílohou č. 8, tj. „Podrobný popis zdroje znečišťování s důrazem na technický popis instalovaných zařízení nebo částí zařízení, která při provozu znečišťují nebo v případě havárie nebo poruchy mohou znečišťovat ovzduší, a dále popis zařízení sloužících k omezování emisí znečišťujících látek a jejich funkce“

Vyjádření KÚ: Provozovatel požadované body opravil a doplnil.

Oddělení ochrany vod:

K předložené změně máme následující připomínky.

- V předložených dokumentech je opakovaně uváděno, že odpadní vody jsou převážně splaškové vody s příměsí vod technologických. Z popisu výrobního zařízení, kapacity ČOV a množství zaměstnanců však lze odvodit, že největší podíl na objemu OV tvoří právě technologické vody, čemuž je uzpůsobena technologie, kapacita i emisní limity ČOV!

- U popisu ČOV (str. 24) se hovoří o dešťovém oddělovači a dále o protipovodňové klapce na výústním potrubí odlehčovače. Podle dostupných informací ČIŽP je však v areálu vybudována oddílná kanalizace a výústní objekty jsou zvlášť pro odtok z ČOV a pro dešťovou kanalizaci. Rozporuplné informace požadujeme vyjasnit.

- V příloze č. 1 je zakreslen pouze výústní objekt dešťové kanalizace. Chybí zákres výústního objektu ČOV.

- Provozní řád ČOV požadujeme přepracovat ve smyslu vyhl. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Následně požadujeme provozní řád předložit k vyjádření ČIŽP.

- Monitoring OV (str. 94). Sledování NL požadujeme ponechat v měsíčním intervalu.

Vyjádření KÚ: Provozovatel požadované body opravil a doplnil. Provozovatel souhlasí se sledováním NL stejně jako u ostatních vzorků. Je respektováno v rozhodnutí.

- Požadujeme, aby monitoring OV byl prováděn ve stejném rozsahu i na přítoku do ČOV! Jen tak lze vyhodnotit skutečnou účinnost čistícího procesu a získané informace použít při provozování ČOV. Upozorňujeme, že informace o kvalitě OV na nátoku nebyla ani součástí vyhodnocení zkušebního provozu! Vhodné místo pro odběr reprezentativního vzorku na nátoku (např. homogenizační nádrž) je nutno konzultovat s technologem ČOV.

Vyjádření KÚ: Na přítoku do ČOV bude prováděn monitoring min 1 x za 3 měsíce, odběr bodového vzorku bude prováděn z homogenizační nádrže, vzorek bude vyhodnocen akreditovanou laboratoří ve stejném rozsahu jako na odtoku. Projednáno na ústním jednání..

- Upozorňujeme, že vzorek typu B není u diskontinuálního způsobu vypouštění aplikovatelný a je nutno stanovit způsob odběru individuálně. Doporučujeme následující stanovení: Směsný typ vzorku získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu rovnoměrně rozložených po dobu fáze vypouštění. Hodnota „m“ nesmí být překročena v žádném (bodovém) vzorku. Dále požadujeme, aby bylo specifikováno odběrové místo tak, aby byl zajištěn reprezentativní odběr vzorku přímo z výústního potrubí, a ne z malé akumulační nádrže umístěné u výústního objektu, kde může dojít ke zkreslení výsledků vlivem částečné sedimentace NL.

Vyjádření KÚ: Podmínky byly upřesněny na ústním jednán, viz vypořádání se s podmínkami Povodí.

- Požadujeme aktualizovat Havarijní plán (HP). Situační plán areálu je nutno zpřehlednit. Jasně vyznačit vedení splaškové a dešťové kanalizace včetně příslušných výústních objektů a instalovaných lapolů, umístění skladů závadných látek a umístění sanačních prostředků. Upozorňujeme, že největší nebezpečí ve vztahu k povrchovým vodám představuje rychlý odtok závadné látky přes dešťovou kanalizaci přímo do vodárensky využívaného toku – řeky Jizery. Doporučujeme, aby byl havarijní plán zaměřen na identifikaci konkrétních reálných havarijních situací a způsob jejich řešení. Všeobecné nekonkrétní informace a definice  doporučujeme omezit pro lepší aplikovatelnost HP na nezbytné minimum. Aktualizovanou verzi HP požadujeme zaslat ČIŽP k vyjádření.

Vyjádření KÚ: Provozovatel požadované podklady doplnil.

K současné podobě změny IP vydáváme nesouhlasné stanovisko. Požadujeme do nové žádosti zapracovat výše uvedené připomínky.

Vyjádření KÚ: jednotlivé body byly doplněny a upřesněny. Projednáno na ústním jednání. Oddělení odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů nemáme proti navrhované změně integrovaného povolení námitky. V případě přepracování žádosti dle shora uvedených připomínek OOO a OOV, doporučujeme s ohledem na výsledky kontroly ČIŽP ze dne 23.8.2011 zvážit rozšíření seznamu odpadů kategorie „nebezpečný“ uvedeného v bodu 10.1 žádosti.

Vyjádření KÚ: Provozovatel seznam nebezpečných odpadů v žádosti rozšířil.

Závěr:

ČIŽP OI Praha má k předložené žádosti o změnu integrovaného povolení zásadní připomínky ze strany oddělení ochrany ovzduší a ochrany vod. Proto požadujeme žádost přepracovat a doplnit ve smyslu uvedených připomínek.

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  ve znění pozdějších předpisů se změnou integrovaného povolení souhlasíme.

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů sdělujeme: aby se snížily negativní dopady na ovzduší a obyvatele města Mnichovo Hradiště, zejména v Nezvalově ulici a v ulici Černá silnice, požadujeme sestavit harmonogram I. etapy stavebních prací tak, aby byla nejdříve vybudovaná  příjezdová komunikace a parkoviště pro nákladní automobily. Tak bude faktor pohody občanů z výše jmenovaných ulic, jejichž domy jsou umístěny v blízkosti stávající příjezdové komunikace, ovlivněn pouze v malé míře. Pokud bude tento požadavek splněn, se záměrem souhlasíme.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  se záměrem souhlasíme s podmínkou, že bude maximálně šetřena stávající zeleň a plochy pro vegetaci. Bude dodržována Česká státní norma 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (bude zajištěna ochrana dřevin a jejich kořenového prostoru před poškozením, zejména ručními výkopy v jejich blízkosti, použitím vhodných technických zábran, bude zajištěna ochrana jejich kořenového prostoru při dočasném zatížení okolního terénu). Pro nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les bude o souhlas předem požádán místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu § 8 tohoto zákona (Městský úřad Mnichovo Hradiště) a k žádosti budou přiloženy potřebné podklady ve smyslu § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasíme s podmínkou, že bude požádáno o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu v souvislosti s rozšířením stávajícího areálu společnosti. Dané odnětí bude podléhat odvodům.

Vyjádření KÚ: Oddělení IP KÚ není věcně a místně příslušný úřad pro řešení těchto podmínek a nemůže tyto požadavky v tomto řízení zajistit.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, lze se změnou integrovaného povolení souhlasit.

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči sdělujeme, že se předmětná akce nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem.

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, sdělujeme:

Před vydáním stavebního povolení na stavbu nové příjezdové komunikace do areálu firmy je třeba požádat zdejší silniční správní úřad (MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd. speciálních činností) o povolení napojení budoucí účelové komunikace na silnici II/268. Žádost je třeba doložit souhlasem správce silnice II/268, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., a souhlas Policie ČR, dopravního inspektorátu, Mladá Boleslav.

Vyjádření KÚ: KÚ není věcně a místně příslušný úřad pro řešení těchto podmínek a nemůže tyto požadavky v tomto řízení zajistit.

Provozovatel žádá navíc o rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem 20 01 34 vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23. Bylo  ohlášeno dopisem ze dne 11.8.2011. NO je zahrnut do tohoto řízení.

Vyjádření KÚ: KÚ a účastníci řízení souhlasí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 96, písm. b) sazebníku, ve výši 10 000,- Kč byl zaplacen 7.11.2011.

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení  odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu tolika stejnopisů, kolik je účastníků řízení.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Marie Myslivcová

otisk úředního razítka                                                                odborný referent

na úseku životního prostředí

Přílohy :

č. 1) „Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší - čistírna odpadních vod (po   intenzifikaci) Kofola a.s., výrobní závod Mnichovo Hradiště“ ze září 2011

č. 2)  „Provozního řádu velkého zdroje znečišťování ovzduší – kotelna Kofola a.s., výrobní závod Mnichovo Hradiště, ze září 2011

č. 3)  „Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod“ Kofola a.s., výrobní závod Mnichovo Hradiště ze září 2011

Rozdělovník :

Účastník  řízení  dle § 27 odst. 1 správního řádu

Kofola a.s., Závod na výrobu nealkoholických nápojů, Černá Silnice 888,

295 01 Mnichovo Hradiště

Účastníci  řízení  dle § 27 odst. 3 správního řádu:

Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21  Praha 5

Na vědomí:

MŽP, odbor IP a IRZ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (po nabytí právní moci)